## Modbus Settings
Modbus protocol settings
Mode: | RTU | Default
Baudrate | 209. ModbusBaudrate (0=9600 , 1 = 19200) | 1 | 19200
Start bits | 1 | 1 | 1
Data bits | 8 | 8 | 8
Stop Bits | 1 stop bit at Even or Odd, 2 stop bit at None | 1 | 1
Parity | 210. ModbusParität (0=Keine, 1=Gerade, 2=Ungerade) | 1 | Gerade
Address | 208. ModbusAdresse (1-247) | 20 | 20
Registers Map
Support function | 3 - Read Holding Registers 4 - Read Input Registers 6 - Write Single Registers 17 - Internal use for Datalogger
This parameters can be changed:
Baudrate (209), Parity (210.), Modbus address (208.)
All Setpoints and Datapoints are unsigned integers 16-bit

## Setpoints
Modbus Setpoints ES2020 |  | Funktionscode Lesen: 03 | Holding register (4x) Read/Write
Funktionscode Schreiben: 06
Name | Description | Beschreibung | Address | Min | Max | Decimal | Offset | Ab Firmware Version
001. Sommer-/Winterbetrieb (1=Sommer, 2=Winter) | Operation mode (1=Summer, 2=Winter) | Sommer- oder Winterbetrieb (1=Sommer, 2=Winter) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0
002. Luftstufe (0=Stdby, 1=LS1, 2=LS2, 3=LS3, 4=Grundlüftung) | Ventilation level (0=Stdby, 1=LVL1, 2=LVL2, 3=LVL3, 4=Basic) | Lüftungsstufe (0=Stdby, 1=LS1, 2=LS2, 3=LS3, 4=Grundlüftung) | 2 | 0 | 4 | 0 | 0
003. EWT_Sommer | Setpoint summer temperature Geothermal heat exchanger (-100 - 100 °C) | Umschaltpunkt Erdwärmetauscher Sommerbetrieb (-100 - 100 °C) | 3 | 0 | 2000 | 1 | -1000
004. EWT_Winter | Setpoint winter temperature Geothermal heat exchanger (-100 - 100 °C) | Umschaltpunkt Erdwärmetauscher Winterbetrieb (-100 - 100 °C) | 4 | 0 | 2000 | 1 | -1000
007. Regelung NHR (1=Abluft, 2=Zuluft, 3=Raum) | Temperature control (1=Extract, 2=Supply, 3=Room) | Temperaturregelungsart (1=Abluft, 2=Zuluft, 3=Raum) | 7 | 1 | 3 | 0 | 0
009. Luftstufe1 | Air volume flow ventilation level 1 (0 - 1000 m³/h) | Luftmenge Lüfterstufe 1 (0 - 1000 m³/h) | 9 | 0 | 1000 | 0 | 0
010. Luftstufe2 | Air volume flow ventilation level 2 (0 - 1000 m³/h) | Luftmenge Lüfterstufe 2 (0 - 1000 m³/h) | 10 | 0 | 1000 | 0 | 0
011. Luftstufe3 | Air volume flow ventilation level 3 (0 - 1000 m³/h) | Luftmenge Lüfterstufe 3 (0 - 1000 m³/h) | 11 | 0 | 1000 | 0 | 0
012. Grundlüftung | Air volume flow basic ventilation level (0 - 1000 m³/h) | Luftmenge Grundlüftung (0 - 1000 m³/h) | 12 | 0 | 1000 | 0 | 0
022. Zuluftsollwert | Setpoint supply air temperature (-100 - 100 °C) | Zulufttemperatursollwert (-100 - 100 °C) | 22 | 0 | 2000 | 1 | -1000
023. Raumsollwert | Setpoint room temperature (-100 - 100 °C) | Raumtemperatursollwert (-100 - 100 °C) | 23 | 0 | 2000 | 1 | -1000
024. Abluftsollwert | Setpoint extract air temperature (-100 - 100 °C) | Ablufttemperatursollwert (-100 - 100 °C) | 24 | 0 | 2000 | 1 | -1000
031. EXT_E2_Luftstufe3_Nachlaufzeit | Time in ventilation level 3 with external contact Din2 (0 - 1000 min) | Nachlaufzeit Lüfterstufe 3 über digitalen Eingang (Din2) | 31 | 0 | 1000 | 0 | 0
032. Raumtemperaturfühler (1=T8_Raum_extern, 2=TouchDisplay) | Room temperature sensor source (1=T8 external room sensor, 2=TouchDisplay) | Quelle für den Raumtemperaturfühler (1=T8_Raum_extern, 2=TouchDisplay) | 32 | 1 | 2 | 0 | 0
033. Filterintervall zurücksetzen (1=Reset 2=später erinnern) | Reset filter time (1=Reset, 2=Remind later) | Filterintervall zurücksetzen (1=Reset 2=später erinnern) | 33 | 0 | 1 | 0 | 0
034. Konfiguration Lüftungsstufe (0=Standby, 1=Grundlüftung) | Activate basic ventilation (0=Off, 1=On) | Konfiguration Lüftungsstufe (0=Standby, 1=Grundlüftung) | 34 | 0 | 1 | 0 | 0
035. Bedieneinheit Fehlerausgabe (0=Nein, 1=Ja) | Error indication operating panel (0=Off, 1=On) | Bedieneinheit Fehlerausgabe (0=Nein, 1=Ja) | 35 | 0 | 1 | 0 | 0
039. CO2 Regelung (0=Aus, 1=Ein) | CO2 control (0=Off, 1=On) | CO2 Regelung (0=Aus, 1=Ein) | 39 | 0 | 1 | 0 | 0
040. CO2 Sollwert | Setpoint CO2 control (0 - 2000 ppm) | CO2 Sollwert (0 - 2000 ppm) | 40 | 0 | 2000 | 0 | 0
044. Feuchte-Regelung (0=Aus, 1=Ein) | Relative humidity control (0=Off, 1=On) | Feuchte-Regelung (0=Aus, 1=Ein) | 44 | 0 | 1 | 0 | 0
045. Luftfeuchte-Sollwert | Relative humidity setpoint Summer (0 - 100 %) | Luftfeuchtigkeitssollwert Sommer (0 - 100 %) | 45 | 0 | 100 | 0 | 0
046. Feuchte-Regelung LS3 maximale Zeit | Maximum time in ventilaiton level 3 if relative humidity setpoint is pased (0 - 10000 min) | Feuchte-Regelung LS3 maximale Zeit (0 - 10000 min) | 46 | 0 | 10000 | 0 | 0
048. Sommer/Winter-Zeitumstellung (0=Aus, 1=Automatisch) | Automatic summer winter time switching (0=Off, 1=On) | Sommer/Winter-Zeitumstellung (0=Aus, 1=Automatisch) | 48 | 0 | 1 | 0 | 0
056. Zuluftsollwert abgesenkt | Setpoint lowered supply air temperature (-100 - 100 °C) | Abgesenkte Zuluftsolltemperatur (-100 - 100 °C) | 56 | 0 | 2000 | 1 | -1000
057. Raumsollwert abgesenkt | Setpoint lowered room air temperature (-100 - 100 °C) | Abgesenkte Raumsolltemperatur (-100 - 100 °C) | 57 | 0 | 2000 | 1 | -1000
058. Abluftsollwert abgesenkt | Setpoint lowered extract air temperature (-100 - 100 °C) | Abgesenkte Abluftsolltemperatur (-100 - 100 °C) | 58 | 0 | 2000 | 1 | -1000
063. Zurücksetzen (1=Fehlerprotokoll löschen , 2=Filterprotokoll löschen, 3=Neustart) | Reset (1=Delete error log 2=Delete filter log, 3=Restart air handling unit) | Zurücksetzen (1=Fehlerprotokoll löschen , 2=Filterprotokoll löschen, 3=Neustart) | 63 | 0 | 3 | 0 | 0
069. Automatische Umschaltung Sommer/Winter (0=Aus, 1=Ein) | Automatic summer winter mode switching (0=Off, 1=On) | Umschalten zwischen Sommer- und Winterbetrieb automatisch (0=Aktivieren, 1=Deaktivieren) | 69 | 0 | 1 | 0 | 0
083. Luftstufe1 ABL-Balance | Disbalance air volume flow venilation level 1 (-500 - 500 m³/h) | Abluftbalance Lüfterstufe 1 (-500 - 500 m³/h) | 83 | 0 | 1000 | 0 | -500
084. Luftstufe2 ABL-Balance | Disbalance air volume flow venilation level 2 (-500 - 500 m³/h) | Abluftbalance Lüfterstufe 2 (-500 - 500 m³/h) | 84 | 0 | 1000 | 0 | -500
085. Luftstufe3 ABL-Balance | Disbalance air volume flow venilation level 3 (-500 - 500 m³/h) | Abluftbalance Lüfterstufe 3 (-500 - 500 m³/h) | 85 | 0 | 1000 | 0 | -500
086. Grundluftung ABL-Balance | Disbalance air volume flow basic venilation level (-500 - 500 m³/h) | Abluftbalance Grundlüftung (-500 - 500 m³/h) | 86 | 0 | 1000 | 0 | -500
089. Heizen (0=Nein, 1=Ja) | Release heating demand (0=Off, 1=On) | Freigabe Heizen (0=Aktivieren, 1=Deaktivieren) | 89 | 0 | 1 | 0 | 0
090. Kühlen (0=Nein, 1=Ja) | Release cooling demand (0=Off, 1=On) | Freigabe Kühlen (0=Aktivieren, 1=Deaktivieren) | 90 | 0 | 1 | 0 | 0
103. Zeitprogramm Lüftungsstufen (0=Inaktiv, 1=Aktiv) | Time program air ventilation (0=Off, 1=On) | Zeitprogramm Lüftungsstufen (0=Aktivieren, 1=Deaktivieren) | 103 | 0 | 1 | 0 | 0
104. Zeitprogramm Temperaturregelung (0=Inaktiv, 1=Aktiv) | Time program room temperature (0=Off, 1=On) | Zeitprogramm Temperaturregelung (0=Aktivieren, 1=Deaktivieren) | 104 | 0 | 1 | 0 | 0
105. FirmwareVersion TouchDisplay | Firmware Version Touch Display (only readable) | Firmware Version Touch Display (nur lesbar) | 105 | 0 | 65535 | 0 | 0
208. ModbusAdresse (1-247) | Modbus address (1-247) | Modbus Adresse (1-247) | 208 | 1 | 247 | 0 | 0
209. ModbusBaudrate (0=9600 , 1=19200) | Modbus baudrate (0=9600 , 1=19200) | Modbus Baudrate (0=9600 , 1 = 19200) | 209 | 0 | 1 | 0 | 0
210. ModbusParität (0=Keine, 1=Gerade, 2=Ungerade) | Modbus parity (0=None, 1=Even, 2=Odd) | Modbus Parität (0=Keine, 1=Gerade, 2=Ungerade) | 210 | 0 | 2 | 0 | 0
059. ModbusSensorsEnabled | Activate modbus sensors (up to 6 Sensors possible) | Modbus-Sensoren aktivieren (bis zu 6 Sensoren möglich) | 59 | 0 | 63 | 0 | 0
080. FagRegType | Fan regulation (0= Constant air volume flow, 1= Constant pressure) | Ventilatorregelung (0=Volumenstromkonstant, 1=Druckkonstant) | 80 | 0 | 1 | 0 | 0
082. EPB_Activate | EPB CO2 (0=Inactive, 1=Active) | EPB CO2 (0=Inakitv, 1=Aktiv) | 82 | 0 | 1 | 0 | 0
108. EPB_CO2control | EPB CO2 Regulation (0=Inactive, 1= Active) | EPB CO2 Steuerung (0=Inaktiv, 1=Aktiv) | 108 | 0 | 1 | 0 | 0
135. DisplayShowAirQulity | Touch Display Show Air Quality (0= Inactive, 1=Active) | Touch Display Luftqualitätsbildschirm (0=Inaktiv, 1=Aktiv) | 135 | 0 | 1 | 0 | 0
136. BaudRateSensorBus | Baudrate Modbus sensors (0=9600, 1=19200) | Sensor-Modbus-Baudrate L17 (0=9600, 1=19200) | 136 | 0 | 1 | 0 | 0
147. PreHeaterMaxTemperature | PreHeaterMaxTemperature | Maximale VHR Temperatur | 147 | 1000 | 1500 | 1 | -1000
157. EnableAirfilterAlarm | EnableAirfilterAlarm | Filter Alarm aktivieren | 157 | 0 | 1 | 0 | 0
158. EnableExtractSmoke | EnableExtractSmoke 0=off 1=NO 2=NC | Rauchabzug aktivieren (0=aus, 1=NO, 2=NC) | 158 | 0 | 2 | 0 | 0
2202. Hum_Reg_sollwert_winter | Relative humidity setpoint Winter (0 - 100 %) | Luftfeuchtigkeitssollwert Winter (0 - 100 %) | 2202 | 20 | 80 | 0 | 0 | v1.6
2203. UserEnablePresence | Enable Presence mode | Freigabe Präsenzmodus | 2203 | 0 | 1 | 0 | 0 | v1.6
2204. SummerNightCool_Enable | Enable Summernight cooling | Sommernacht Kühlung Freigabe | 2204 | 0 | 1 | 0 | 0 | v1.6
2205. SummerNightCool_Temp_on | Summernight cooling enable T | Sommernacht Kühlung Einschalt T | 2205 | 100 | 350 | 0 | 0 | v1.6
2206. SummerNightCool_Temp_off | Summernight cooling disable T | Sommernacht Kühlung Ausschalt T | 2206 | 100 | 350 | 1 | 0 | v1.6
2207. SummerNightCool_activation | Summernight cooling release T | Sommernacht Kühlung Freigabe T | 2207 | 100 | 350 | 1 | 0 | v1.6
2208. SummerNightCool_StartTime_hour | Summernight cooling start hour | Sommernacht Kühlung Start Stunde | 2208 | 0 | 23 | 1 | 0 | v1.6
2209. SummerNightCool_StartTime_min | Summernight cooling start minute | Sommernacht Kühlung Start Minute | 2209 | 0 | 59 | 0 | 0 | v1.6
2210. SummerNightCool_StopTime_hour | Summernight cooling stopp hour | Sommernacht Kühlung Stopp Stunde | 2210 | 0 | 23 | 0 | 0 | v1.6
2211. SummerNightCool_StopTime_min | Summernight cooling stopp minute | Sommernacht Kühlung Stopp Minute | 2211 | 0 | 59 | 0 | 0 | v1.6
2212. SummerNightCool_FanLevel | Summernight cooling ventilation level | Sommernacht Kühlung Lüftungsstufe | 2212 | 0 | 3 | 0 | 0 | v1.6
2213. SummerNightCool_Enable_Level | Summernight cooling release ventilation level (0=Only in Standby, 1=All levels) | Sommernacht Kühlung Freigabe Lüftungsstufe (0=Nur bei Standby, 1=In allen Lüftungsstufen) | 2213 | 0 | 1 | 0 | 0 | v1.6

## Datapoints
Modbus Datapoints ES2020 |  | Funktionscode Lesen: 04 | Input register (3x) Read
Funktionscode Schreiben: -
Name | Description | Beschreibung | Modbus Adress | Number of Decimal | Offset | Ab Firmware Version
T6_Zuluft_extern | External supply air temperatur (-30 - 130 °C) | Externe Zulufttemperatur (-30 - 130 °C) | 4 | 1 | -1000
T7_Außen_extern | External outdoor air temperature (-30 - 130 °C) | Externe Außenlufttemperatur (-30 - 130 °C) | 5 | 1 | -1000
T8_Raum_extern | External room temperatur (-30 - 130 °C) | Externe Raumtemperatur (-30 - 130 °C) | 9 | 1 | -1000
T9_TouchDisplay | Room temperature touch display (-30 - 130 °C) | Raumtemperaturfühler Touch Display (-30 - 130 °C) | 10 | 1 | -1000
Mischer_0_10V_Heizen | Heat mixing valve control signal (0 - 10 V) | Heizmischer Steuersignal (0 - 10 V) | 11 | 2 | 0
Mischer_0_10V_Kühlen | Cooling mixing valve control signal (0 - 10 V) | Kühlmischer Steuersignal (0 - 10 V) | 12 | 2 | 0
Relais_H2 | Preheater relay (0=Off, 1=On) | Vorheizregister Relais (0=Aus, 1=Ein) | 16 | 0 | 0
Relais_H3 | Heat demand (0=Off, 1=On) | Heizanforderung (0=Aus, 1=Ein) | 17 | 0 | 0
Relais_H5 | Cool demand (0=Off, 1=On) | Kühlanforderung (0=Aus, 1=Ein) | 18 | 0 | 0
Relais_H67_Fans | Fans (0=Off, 1=On) | Ventilatoren (0=Aus, 1=Ein) | 19 | 0 | 0
Relais_H8_Bypass | Bypass damper (0=Off, 1=On) | Bypassklappe (0=Aus, 1=Ein) | 20 | 0 | 0
Relais_H9_ODA/EHA damper | Outdoor- & exhaust air dampers (0=Off, 1=On) | Außenluft- & Fortluftklappen (0=Aus, 1=Ein) | 21 | 0 | 0
FW_Version | Firmware version | Aktuelle Firmware Version | 23 | 1 | 0
LG_Modell | Air handling unit type (0=LG350, 1=LG450, 2=LG740) | Lüftungsgerätetype (0=LG350, 1=LG450, 2=LG740) | 25 | 0 | 0
Mischer_0_10V_Kombi | Combi-coil mixing valve control signal (0 - 10 V) | Kombiregister Mischer Steuersignal (0 - 10 V) | 26 | 2 | 0
Relais_H10 | Heating pump (0=Off, 1=On) | Pumpe Nachheizregister (0=Aus, 1=Ein) | 27 | 0 | 0
Relais_H11 | Cooling- or combi coil pump (0=Off, 1=On) | Pumpe Kühl- oder Kombiregister (0=Aus, 1=Ein) | 28 | 0 | 0
Relais_H12A | Error indication (0=No Alarm, 1=Alarm) | Summenstörmeldung (0=kein Alarm, 1=Alarm) | 29 | 0 | 0
T1_Außenluft | Outdoor air temperature (-30 - 130 °C) | Außenlufttemperatur (-30 - 130 °C) | 30 | 1 | -1000
T2_Fortluft | Exhaust air temperature (-30 - 130 °C) | Fortlufttemperatur (-30 - 130 °C) | 31 | 1 | -1000
T3_Abluft | Extract air temperature (-30 - 130 °C) | Ablufttemperatur (-30 - 130 °C) | 32 | 1 | -1000
T4_Zuluft | Supply air temperature (-30 - 130 °C) | Zulufttemperatur (-30 - 130 °C) | 33 | 1 | -1000
T5_VHR | Air temperature preheater (-30 - 130 °C) | Vorheizregister Temperatur (-30 - 130 °C) | 34 | 1 | -1000
E1_Din | External off / fire alarm system (0=inactiv, 1=activ) | Extern Aus / BMZ (0=inaktiv, 1=aktiv) | 37 | 0 | 0
E2_Din | External ventilation level 3 (0=inactiv, 1=activ) | Extern Lüfterstufe 3 (0=inaktiv, 1=aktiv) | 38 | 0 | 0
Relais_H12B | Air filter indication (0=inactiv, 1=activ) | Filtermeldung (0=inaktiv, 1=aktiv) | 41 | 0 | 0
Zuluft_Volumenstrom_Sollwert | Setpoint supply air volume (m³/h) | Sollwert Zuluftvolumenstrom (m³/h) | 42 | 0 | 0
Abluft_Volumenstrom_Sollwert | Setpoint extract air volume (m³/h) | Sollwert Abluftvolumenstrom (m³/h) | 43 | 0 | 0
MSensor1_CO2 | CO2 air qualitity modbus sensor 1 (0 - 2000 ppm) | CO2-Luftqualität Modbussensor 1 (0 - 2000 ppm) | 44 | 0 | 0
Msensor1_rF | Relative humidity modbus sensor 1 (0 - 100%) | Relative Luftfeuchte Modbussensor 1 (0 - 100%) | 45 | 0 | 0
Zuluft_Volumenstrom_Istwert | Supply air volume flow (m³/h) | Istwert Zuluftvolumenstrom (m³/h) | 46 | 0 | 0
Abluft_Volumenstrom_Istwert | Extract air volume flow (m³/h) | Istwert Abluftvolumenstrom (m³/h) | 47 | 0 | 0
Betriebsstatus | Operating status (0=CPU startup, 1=Stdby, 2=Start, 3=Operation, 4=Lag, 5=StdbyPowersafe, 6=Testmode) | Betriebstatus (0=CPU startup, 1=Stdby, 2=Anlauf, 3=Betrieb, 4=Nachlauf, 5=StdbyPowersafe, 6=Testmodus) | 48 | 0 | 0
Nächster Filterwechsel | Remaining time air filter indication (time in h) | Restzeit für Filterwechselmeldung (Zeit in h) | 50 | 0 | 0
Zuluft_Temperatursollwert_berechnet | Calculated supply air temperature (only when room or extract temperature is selected) (-30 - 130 °C) | Berechnete Zuluftsolltemperatur (bei aktiver Raum- oder Ablufttemperatur) (-30 - 130 °C) | 55 | 1 | -1000
CO2_Regelsignal | Setpoint air volume flow at active CO2 control (m³/h) | Sollwert Luftmenge bei aktiver CO2-Regelung (m³/h) | 56 | 0 | 0
Lüfterstufe_aktuell | Current ventilation level (0=Stdby, 1=Level 1, 2=Level 2, 3=Level 3, 4=Basic, 6=Extern off, 7=Error) | Aktuelle Lüfterstufe (Status: 0=Standby _ 1=Stufe 1 _ 2=Stufe 2 _ 3=Stufe 3 _ 4=Grundlüftung _ 6=AUS von extern _ 7=Fehler) | 59 | 0 | 0
Fehler Z01 | Error geothermal heat exchanger (0=No Alarm, 1=Alarm) | Fehler EWT (0=kein Alarm, 1=Alarm) | 60 | 0 | 0
Fehler Z02 | Error operating pane (0=No Alarm, 1=Alarm) | Fehler Bedieneinheit (0=kein Alarm, 1=Alarm) | 61 | 0 | 0
Fehler Z03 | Error frost risk post-heater (Din3) (0=No Alarm, 1=Alarm) | Fehler Frostschutz NHR (Din3) (0=kein Alarm, 1=Alarm) | 62 | 0 | 0
Fehler Z04 | Error exhaust air fan (0=No Alarm, 1=Alarm) | Fehler Fortluftventilator (0=kein Alarm, 1=Alarm) | 63 | 0 | 0
Fehler Z05 | Error supply air fan (0=No Alarm, 1=Alarm) | Fehler Zuluftventilator (0=kein Alarm, 1=Alarm) | 64 | 0 | 0
Fehler Z06 | Error outdoor air temperature sensor (0=No Alarm, 1=Alarm) | Fehler Temperatursensor T1 AUL (0=kein Alarm, 1=Alarm) | 65 | 0 | 0
Fehler Z07 | Error exhaust air temperature sensor (0=No Alarm, 1=Alarm) | Fehler Temperatursensor T2 FOL (0=kein Alarm, 1=Alarm) | 66 | 0 | 0
Fehler Z08 | Error extract air temperature sensor (0=No Alarm, 1=Alarm) | Fehler Temperatursensor T3 ABL (0=kein Alarm, 1=Alarm) | 67 | 0 | 0
Fehler Z09 | Error supply air temperature sensor (0=No Alarm, 1=Alarm) | Fehler Temperatursensor T4 ZUL (0=kein Alarm, 1=Alarm) | 68 | 0 | 0
Fehler Z10 | Error preheater temperature sensor (0=No Alarm, 1=Alarm) | Fehler Temperatursensor T5 VHR (0=kein Alarm, 1=Alarm) | 69 | 0 | 0
Fehler Z11 | Error external supply air temperature sensor (0=No Alarm, 1=Alarm) | Fehler Temperatursensor T6 ZUL extern (0=kein Alarm, 1=Alarm) | 70 | 0 | 0
Fehler Z12 | Error external outdoor air temperature sensor (0=No Alarm, 1=Alarm) | Fehler Temperatursensor T7 AUL extern (0=kein Alarm, 1=Alarm) | 71 | 0 | 0
Fehler Z13 | Error external room temperature (0=No Alarm, 1=Alarm) | Fehler Temperatursensor T8 Raum extern (0=kein Alarm, 1=Alarm) | 72 | 0 | 0
Fehler Z14 | Error fan communication (0=No Alarm, 1=Alarm) | Fehler Kommunikation Ventilatoren (0=kein Alarm, 1=Alarm) | 73 | 0 | 0
Fehler Z15 | Error low supply air temperature (0=No Alarm, 1=Alarm) | Fehler Niedrige ZUL-T (0=kein Alarm, 1=Alarm) | 74 | 0 | 0
Fehler Z16 | Filter indication (0=No Alarm, 1=Alarm) | Filtermeldung (0=kein Alarm, 1=Alarm) | 75 | 0 | 0
Fehler Z17 | Error low preheating temperature (0=No Alarm, 1=Alarm) | Fehler Niedrige VHR-T (0=kein Alarm, 1=Alarm) | 76 | 0 | 0
Fehler Z21 | Error post-heater (SUP-T4 < 5°C) (0=No Alarm, 1=Alarm) | Fehler NHR Frostschutz (ZUL-T4 < 5 °C) (0=kein Alarm, 1=Alarm) | 80 | 0 | 0
Fehler Z22 | Error modbus sensors (0=No Alarm, 1=Alarm) | Fehler Modbus_Sensoren (0=kein Alarm, 1=Alarm) | 88 | 0 | 0
CO2_S1 | CO2 air qualitity sensor 1 (0 - 2000 ppm) | CO2 Luftqualität Sensor 1 (0 - 2000 ppm) | 89 | 0 | 0
CO2_S2 | CO2 air qualitity sensor 2 (0 - 2000 ppm) | CO2 Luftqualität Sensor 2 (0 - 2000 ppm) | 90 | 0 | 0
rF_S1 | Relative humidity sensor 1 (0 - 100%) | Relative Luftfeuchte Sensor 1 (0 - 100%) | 91 | 0 | 0
rF_S2 | Relative humidity sensor 2 (0 - 100%) | Relative Luftfeuchte Sensor 2 (0 - 100%) | 92 | 0 | 0
MSensor2_CO2 | CO2 air qualitity modbus sensor 1 (0 - 2000 ppm) | CO2-Luftqualität Modbussensor 2 (0 - 2000 ppm) | 97 | 0 | 0
MSensor2_rF | Relative humidity modbus sensor 1 (0 - 100%) | Relative Luftfeuchte Modbussensor 2 (0 - 100%) | 98 | 0 | 0
E3_Din | Frost protection (0=inactiv, 1=activ) | Externer Frostschutz (0=inaktiv, 1=aktiv) | 108 | 0 | 0
Raumsoll_Abgesenkt_Normal | Time program room temperature (0=inactiv, 1=activ) | Zeitprogramm Raumtemperatur (0=inaktiv, 1=aktiv) | 118 | 0 | 0
Zeitprogramm_Lüftungsstufe | Time program ventilation level (0=inactiv, 1=Stufe1, 2=Stufe2, 3=Stufe3, 4=Grundlüftung, 5=Standby) | Zeitprogramm Lüftungsstufe (0=inaktiv, 1=Stufe1, 2=Stufe2, 3=Stufe3, 4=Grundlüftung, 5=Standby) | 119 | 0 | 0
MSensor3 CO2 ID:104 | CO2 air qualitity modbus sensor 3 (0 - 2000 ppm) | CO2-Luftqualität Modbussensor 3 (0 - 2000 ppm) | 5200 | 0 | 0
MSensor3 rF ID:104 | Relative humidity modbus sensor 3 (0 - 100%) | Relative Luftfeuchte Modbussensor 3 (0 - 100%) | 5201 | 0 | 0
MSensor4 CO2 ID:105 | CO2 air qualitity modbus sensor 4 (0 - 2000 ppm) | CO2-Luftqualität Modbussensor 4 (0 - 2000 ppm) | 5202 | 0 | 0
MSensor4 rF ID:105 | Relative humidity modbus sensor 4 (0 - 100%) | Relative Luftfeuchte Modbussensor 4 (0 - 100%) | 5203 | 0 | 0
MSensor5 CO2 ID:106 | CO2 air qualitity modbus sensor 5 (0 - 2000 ppm) | CO2-Luftqualität Modbussensor 5 (0 - 2000 ppm) | 5204 | 0 | 0
MSensor5 rF ID:106 | Relative humidity modbus sensor 5 (0 - 100%) | Relative Luftfeuchte Modbussensor 5 (0 - 100%) | 5205 | 0 | 0
MSensor6 CO2 ID:4 | CO2 air qualitity modbus sensor 6 (0 - 2000 ppm) | CO2-Luftqualität Modbussensor 6 (0 - 2000 ppm) | 5206 | 0 | 0
MSensor6 rF ID:4 | Relative humidity modbus sensor 6 (0 - 100%) | Relative Luftfeuchte Modbussensor 6 (0 - 100%) | 5207 | 0 | 0
ABL-Kanaldruck [Pa] | Extract air duct pressure (Pa) | Abluftkanaldruck (Pa) | 5208 | 0 | 0 | v1.2
ZUL-Kanaldruck [Pa] | Supply air duct pressure (Pa) | Zuluftkanaldruck (Pa) | 5210 | 0 | 0 | v1.2
Aktueller CO2-Wert | Current CO2 control value (ppm) | Aktueller CO2-Regelwert (ppm) | 5212 | 0 | 0 | v1.2
Z23 Modbus Kommunikation Drucksensor | Error modbus communication to external pressure sensor (0=No Alarm, 1=Alarm) | Fehler Kommunikation Ventilatoren (0=kein Alarm, 1=Alarm) | 5213 | 0 | 0 | v1.2
Z24 Niedriger Zuluftkanaldruck | Low supply air duct pressure (0=No Alarm, 1=Alarm) | Niedriger Zuluftkanaldruck (0=kein Alarm, 1=Alarm) | 5214 | 0 | 0 | v1.2
Z25 Hoher Zuluftkanaldruck | High supply air duct pressure (0=No Alarm, 1=Alarm) | Hoher Zuluftkanaldruck (0=kein Alarm, 1=Alarm) | 5215 | 0 | 0 | v1.2
Z26 Niedriger Abluftkanaldruck | Low extract air duct pressure (0=No Alarm, 1=Alarm) | Niedriger Abluftkanaldruck (0=kein Alarm, 1=Alarm) | 5216 | 0 | 0 | v1.2
Z27 Hoher Abluftkanaldruck | High extract air duct pressure (0=No Alarm, 1=Alarm) | Hoher Abluftkanaldruck (0=kein Alarm, 1=Alarm) | 5217 | 0 | 0 | v1.2
VHR Luftreduktion | Pre-heater air reduction | VHR Luftreduktion | 5218 | 0 | 0 | v1.4
VHR Volumenstromreduzierung | Pre-heater Volume flow reduction | VHR Volumenstromreduzierung | 5219 | 0 | 0 | v1.4
Z28 danger condensation | Z28 danger condensation | Z28 Kondensationsgefahr | 5226 | 0 | 0 | v1.4
Z29 Airfilter SUP | Z29 Airfilter SUP | Z29 Zuluftfilter | 5227 | 0 | 0 | v1.4
Z30 Airfilter ETA | Z30 Airfilter ETA | Z30 Abluftfilter | 5228 | 0 | 0 | v1.4
Z31 External Preheater alarm | Z31 External Preheater alarm | Z31 Vorheizregister alarm | 5229 | 0 | 0 | v1.4
Z32 Door contact | Z32 Door contact | Z32 Türkontakte | 5230 | 0 | 0 | v1.4
SensorFilterPress_SUP | Filterpressure SUP | Filterdruck ZUL | 5231 | 0 | 0 | v1.4
SensorFilterPress_ETA | Filterpressure ETA | Filterdruck ABL | 5232 | 0 | 0 | v1.4
CurrentRHValue | Current rH value | Derzeitiger rF Wert | 5233 | 0 | 0 | v1.4
SummerNightCooling_Status | Sommernacht Kühlung Status | Summernight cooling Status | 5248 | 0 | 0 | v1.6
SummerNightCooling_Time | Sommernacht Kühlung Testzeit | Summernight cooling probe time | 5249 | 0 | 0 | v1.6
SummerNightCooling_Time_Check | Sommernacht Kühlung Wiederholungszeit | Summernight cooling retry period | 5250 | 0 | 0 | v1.6
Din1_ExternalSummerNightCoolingEnabled | Din1 Extern Sommernacht Kühlung aktiviert | Din1 External Summernight cooling enabled | 5251 | 0 | 0 | v1.6